Коректор об’єму газу

ВЕГА-1.01–____–_____–_____–_____-____

ПАСПОРТ

ГРИС.408843.005 ПС

Зміст

1 Загальні відомості про виріб	3

2 Основні технічні дані	5

3 Комплектність	7

4 Ресурси, терміни служби і зберігання 
та гарантії виробника (постачальника)	8

5 Свідоцтво про пакування	9

6 Свідоцтво про приймання	10

7 Відомості про введення в експлуатацію	11

8 Рух коректора при експлуатації	11

9 Нотатки щодо експлуатації, зберігання та
транспортування	12

10 Відомості про періодичну повірку коректора 
та повірку після ремонту	14

11 Відомості про утилізацію	15

12 Особливі позначки	16

# 1 Загальні відомості про виріб

Коректор об’єму газу ВЕГА-1.01 (далі за текстом – коректор) для лічильників, які мають низькочастотний до 2 Гц типу «сухий контакт» або високочастотний до 5 кГц виходи та використовуються для вимірювання об’єму наступних середовищ: природного газу, фізико-хімічні показники якого відповідають ГОСТ 5542-87, та технічних газів - азот, діоксид вуглецю, кисень, аргон, повітря (далі за текстом – газ). Коректор застосовується при комерційному обліку природного газу на газорозподільчих пунктах, промислових об’єктах та призначений для обчислення об’єму газу за стандартних умов згідно ГОСТ 2939-63 з урахуванням виміряного тиску, температури і введених значень властивостей газу.

Коректор відноситься до коректорів типу 1 згідно з ДСТУ EN 12405:2006 - перетворення як функція від тиску, температури і відхил від рівняння ідеального газу (PTZ).

Коректор виготовлений з видом вибухозахисту «Искробезопасная электрическая цепь», має маркування «1ЕхibIIАТ4 X», відповідає вимогам ГОСТ 22782.0-81, ГОСТ 22782.5-78, ГОСТ 12.2.007.0-75.

Коректор по окремому замовленню може комплектуватися наступними пристроями виробництва підприємства СП «Радміртех»:

– кабелем з пристроєм гальванічної розв’язки, якій має маркування вибухозахисту «ExibIIA», що дозволяє підключати до нього ПЕОМ та прилади, які не мають вибухобезпечного виконання;

– приладами переносу інформації УПИ-1, УПИ-1-16, УПИ-1М які мають маркування вибухозахисту «1ExibIIAТ4»;

– конвертером для зчитування інформації через спеціальний з’єднувач коректора, використовуючи кабель з пристроєм гальванічної розв’язки.

Можливий вивід з коректора на принтер добових та місячних звітів за допомогою ПЕОМ або конвертера.

Ступені захисту за ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) для коректора IP66.

Живлення приладу здійснюється від вбудованої літієвої батареї, яка забезпечує безперервну роботу коректора протягом 5 років за умови зчитування архівів не частіше одного разу на добу.

Коректор забезпечує архівування:

– введеної у коректор інформації;

– інформації про об’єм газу за робочих умов, об’єм газу за стандартних умов, а також про об’єм газу за робочих умов та за стандартних умов при аварійних ситуаціях;

– середньогодинних значень тиску і температури газу, коефіцієнта стисливості, коефіцієнта приведення об’єму газу до стандартних умов, дати та години закінчення періоду, до якого відносяться дані;

– середньодобових значень тиску і температури газу, дати та години закінчення періоду, до якого відносяться дані;

– середньомісячних значень тиску, температури, дати та години закінчення періоду, до якого відносяться дані.

Обсяг архіву:

– годинного – погодинна інформація протягом 68 діб;

– добового – щодобова інформація протягом 128 діб;

– місячного – помісячна інформація протягом 32 місяців;

– втручання у роботу коректора – 1024 записів про втручання у роботу коректора;

– оперативного – 2040 записів миттєвих значень температури газу, коефіцієнта приведення об’єму газу до стандартних умов, об(ємної витрати, показів лічильника газу.

Рисунок 1 – Схема складання умовного позначення коректорів ВЕГА-1.01

# 2 Основні технічні дані

Основні технічні дані при нормальних та робочих умовах застосування наведені у таблиці 1.

Таблиця 1 – Основні технічні дані коректора

| Назва параметра | Значення |
| --- | --- |
| 1 Робочі умови застосування: – температура довкілля, (С – відносна вологість довкілля за температури 25 (С без конденсації вологи довкілля, % | від – 30 до + 50 від 40 до 98 |
| 2 Середній термін служби, років, не менше | 10 |
| 3 Середнє напрацювання на відмову, год, не менше | 17000 |
| 4 Газ |  |
| 5 Діапазон вимірювання температури газу, (С | від – 50 до + 60 |
| 6 Характеристики вбудованого термоперетворювача опору (ТО): – номінальне значення опору ТО при 0 (С, Ом – номінальне значення відношення опорів ТО при температурі 100 (С до опору для 0 (С – номінальне значення довжини занурюваної частини ТО, мм | RO = 1000 W100 = 1,3850 L = |
| 7 Діапазон вимірювання абсолютного тиску, МПа | від до |
| 8 Границі допустимої зведеної похибки вимірювання абсолютного тиску газу в діапазоні вимірювання перетворювача тиску, %, не більше | ( 0,1 |

Продовження таблиці 1

| Назва параметра | Значення |
| --- | --- |
| 9 Границі допустимої абсолютної похибки вимірювання температури в діапазоні вимірювання перетворювача температури, °С, не більше | ( 0,4 |
| 10 Границі допустимої абсолютної похибки вимірювання поточного часу, с, за добу, не більше | ( 3 |
| 11 Границі допустимої відносної похибки перетворення, обробці вхідних сигналів від лічильника газу та обчислення об’єму та об’ємної витрати газу за робочих умов, %, не більше | ( 0,05 |
| 12 Границі допустимої відносної похибки перетворення, обробці вхідних сигналів від лічильника газу, вимірювання тиску і температури в діапазонах вимірювань перетворювачів тиску та температури, обчислення об’єму та об’ємної витрати газу за стандартних умов, %, не більше | ( 0,5 |
| 13 Границі допустимої відносної похибки обчислення коефіцієнта приведення об’єму газу до стандартних умов, %, не більше | ( 0,02 |
| 14 Маса коректора, кг, не більше | 3 |
| 15 Габаритні розміри коректора (без перетворювача температури), мм, не більше | 170х120х95 |

# 3 Комплектність

Комплектність постачання коректора наведена у таблиці 2.

Таблиця 2 – Комплектність постачання

| Назва | Позначення | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| Коректор об’єму газу ВЕГА-1.01 | ГРИС.408843.005 | 1 шт. | Відповідно до замовлення |
| Коректор об’єму газу ВЕГА-1.01. Паспорт | ГРИС.408843.005 ПС | 1 прим. |  |
| Коректори об’єму газу ВЕГА. Настанова щодо експлуатування *) | ГРИС.408843.005 НЕ | 1 прим. | — |
| Кабель з пристроєм гальванічної розв’язки**) | ГРИС.685611.267 | 1 шт. | По окремому замовленню |
| Пристрій переносу інформації УПИ-1**) | ГРИС.467316.002 | 1 шт. |  |
| Пристрій переносу інформації УПИ-1М**) | — | 1 шт. |  |
| Пристрій переносу інформації УПИ-1-16**) | — | 1 шт. |  |
| Конвертер **) | — | 1 шт. |  |
| Адаптер USB-УПИ**) | — | 1 шт. |  |
| Розетка РСГ7ТВ з кожухом | АВ0.364.047 ТУ | 1 шт. |  |
| Програмне забезпечення | — | 1 диск | — |
| Упаковка | — | 1 шт. |  |
| *) Може поставляться в електронному вигляді **) Виробництва СП «Радміртех» Примітка. Комплектувальні вироби, арматура, кабельна продукція, під’єднююча труба та інші допоміжні матеріали, необхідні для зовнішніх з’єднань між устаткуванням вузла обліку газу, в комплект поставки не входять, їх заявляють та забезпечують замовники на підставі замовленої специфікації проектної організації, яка здійснює прив’язування коректора на промислових площах замовника. |

# 4 Ресурси, терміни служби і зберігання та гарантії виробника (постачальника)

Виробник гарантує відповідність коректора вимогам технічних умов ТУ У 33.2–31559582–001:2008 при виконанні споживачем правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації, наведених у настанові щодо експлуатування.

Середнє напрацювання на відмову коректора з урахуванням технічного обслуговування, що регламентується настановою щодо експлуатування, не менш 17000 год протягом терміну служби 10 років.

Термін зберігання – 12 місяців з дня виготовлення.

Гарантійний термін експлуатації – 24 місяці від дня введення в 
експлуатацію, але не більше 30 місяців з дня первинної повірки.

Гарантійний термін експлуатації коректора, якій поставляється на 
експорт – 12 місяців з дня перевезення через Державний кордон України.

Гарантійний термін на виконаний ремонт – 6 місяців від дати 
ремонту, яка вказана у паспорті.

Підприємство-виробник несе відповідальність за приховані дефекти коректора незалежно від гарантійного терміну експлуатації.

Гарантійні зобов'язання виробника припиняються у випадках:

– виникнення дефектів коректора внаслідок порушення умов транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації;

– видимого пошкодження самого коректора або відбитків повірочних тавр (пломб);

– закінчення гарантійного терміна експлуатації.

# 5 Свідоцтво про пакування

Коректор об'єму газу ВЕГА-1.01–_____–______–_______–______- ____

№ ________________
                                                 заводський номер

запакований згідно вимог конструкторської документації ГРИС.408843.005.

Відповідальний за пакування:

___________________

особистий підпис                      розшифровка підпису

__________________

рік, місяць, число

# 6 Свідоцтво про приймання

Коректор об'єму газу ВЕГА-1.01–_____–______–_______–______- ____

№ ________________

заводський номер

виготовлений у відповідності з вимогами технічних умов 
ТУ У 33.2–31559582–001:2008, пройшов первинну повірку і визнаний придатним до застосування.

Представник ВТК

МП     ___________________

особистий підпис                      розшифровка підпису

__________________

рік, місяць, число

Державний повірник

МП     ___________________

особистий підпис                      розшифровка підпису

__________________

рік, місяць, число

# 7 Відомості про введення в експлуатацію

| Дата введення в експлуатацію | Назва організації, яка установила коректор | Підпис та печатка відповідальної особи, що виконала роботу |
| --- | --- | --- |

# 8 Рух коректора при експлуатації

| Дата установлення | Де установлений | Дата зняття | Напрацювання, год | Причина зняття | Підпис особи, яка проводила установлення (зняття) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | з початку експлуатації | після останнього ремонту |  |  |

# 9 Нотатки щодо експлуатації, зберігання та транспортування

Установлення, монтаж і обслуговування коректора проводяться тільки працівниками спеціалізованих організацій, які мають на це дозвіл. Коректори ремонтопридатні в умовах підприємства-виробника, а також в спеціалізованих організаціях, що мають дозвіл на виконання таких робіт. У противному випадку гарантійні зобов'язання підприємства-виробника не зберігаються.

Заміна блоку літієвої батареї повинна проводитися поза вибухонебезпечними зонами.

При експлуатації коректора необхідно виконувати вимоги техніки безпеки та пожежної безпеки, необхідні для безпечного ведення роботи на газопроводах у відповідності з нормативними документами, що діють у організаціях, які експлуатують коректори.

Коректор може експлуатуватися (п.39 Додатка 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2003 р. № 1631) як устаткування, призначене для застосування у вибухонебезпечних середовищах (п. 14  Додатка 2 Постанови). А саме, у вибухонебезпечних зонах класів 1 та 2 приміщень і зовнішніх установок, де можуть утворюватися вибухонебезпечні суміші горючих газів з повітрям, що ставляться до категорій ІІА і температурній групі Т4 відповідно до гл. 4 ПУЭ (ДНАОП 0.00-1.32-01 «Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок») і іншими нормативними документами, що регламентують застосування електроустаткування у вибухонебезпечних зонах.

До роботи з коректором повинні допускатися особи, що мають кваліфікаційну групу з техніки безпеки не нижче II у відповідності з «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». Правила експлуатації коректора наведені в настанові щодо експлуатування.

Коректор повинен зберігатися в сухих опалювальні та  вентильованих складських приміщеннях при температурі навколишнього середовища від плюс 5 до плюс 25 °С  и відносної вологості повітря до 80 % при температурі 25 °С  при відсутності в навколишнім середовищі пар кислот, лугів та інших шкідливих домішок.

Коректор в упаковки підприємства-виробника може транспортуватися будь-яким видом транспорту, при температурі довкілля від мінус 50 до плюс 50 (С, відносної вологості повітря до 100 % при температурі 25 (С у відповідності з правилами перевезення вантажів, які діють на конкретному виді транспорту та при дотриманні умов правил безпеки згідно маніпуляційних знаків, завданих на упаковки.

Під час вантажно-розвантажувальних робіт та при використанні відкритих транспортних засобів коректори повинні бути захищені від атмосферних осадів, крапель води, сонячної радіації, ударів.

Засіб складування ящиків з коректорами на транспортному засобі повинен виключати можливість їх переміщення та ударів один об одного, а також зі стінками транспортних засобів.

УВАГА!

1. ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО З’ЄДНУВАЧА «І/О» КОРЕКТОРА ПРИСТРОЇВ, НЕ ВКАЗАНИХ У РОЗДІЛІ «КОМПЛЕКТНІСТЬ», КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ !

2. ЯКЩО ВІДБИТОК ПОВІРОЧНОГО ТАВРУ АБО ПЛОМБА ПОШКОДЖЕНІ, ЧИ СВІДОЦТВО ПРО ПОВІРКУ ВТРАЧЕНО, КОРЕКТОР ВВАЖАЄТЬСЯ НЕ ПОВІРЕНИМ.

# 10 Відомості про періодичну повірку коректора та повірку після ремонту

Коректор підлягає повірці в експлуатації та після ремонту, міжповірочний інтервал –  2 роки.

Результати повірки коректора відзначаються у таблиці 4.

Таблиця 4 – Результати повірки коректора зав. № ___________

| Дата повірки | Результат повірки | Примітка |
| --- | --- | --- |

# 11 Відомості про утилізацію

Утилізацію коректора проводити в наступній послідовності:

– демонтувати коректор з місця установки (порядок демонтажу наведений у керівництві з експлуатації);

– розібрати;

– деталі, виконані з кольорових металів та їх сплавів, здати на лом, інші - на розсуд організації, що експлуатує коректор;

– літієві батареї здати в організацію, що займається утилізацією рідко-земельних металів.

# 12 Особливі позначки